# Приложение № 5 к договору купли-продажи

# электрической энергии (мощности) # от «____»___________20___года № _______

- РАСЧЕТ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

| № п/п | Наименова-ние точки поставки | Для расчета потерь в трансформаторах |  |  |  | Для расчета потерь в линии |  |  |  | сos φ | Время максимальной нагрузки (только для расчета потерь от границы БП до прибора учета) в сутки | Количество дней максимальной нагрузки (только для расчета потерь от границы БП до прибора учета) в расчетном периоде |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номинальная мощность, тип, номер трансформатора Sн, кВА | Напряжение, кВ | Потери мощности холостого хода ΔPхх, кВт | Потери мощности короткого замыкания ΔPкз, кВт | Марка | Длина L, м | Сечение S, мм2 | Напряжение U, кВ |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Расчет производится по методике: «Методика расчета потерь электроэнергии на участке сети от границы балансовой принадлежности до места установки  прибора учета».

2.   Расчет:

2.1.Расчет потерь электроэнергии в силовом двухобмоточном трансформаторе.

- ΔWтр= ТрΔ Pкз кз2кф2   +   Δ Pххt , кВт.ч

где:

ΔРкз-потери мощности короткого замыкания в трансформаторе согласно паспортным данным, кВт;

ΔРхх- потери мощности холостого хода в трансформаторе  согласно паспортным данным, кВт;

Тр- количество часов работы (активной деятельности) под нагрузкой в расчетном периоде, ч;

t  - число часов работы трансформатора под напряжением за расчетный период с учетом отключений трансформатора, час;

кз– коэффициент загрузки трансформатора;

кф– коэффициент формы графика, равен 1,15 для  уровня напряжения 0,4-10 кВ.

- Расчет кз выполняется следующим образом

кз=WактSнТрcosϕ,

где:Wакт- расход электроэнергии по активным счетчикам, кВт.ч.

Sн   –  номинальная мощность трансформатора (паспортные данные), кВа;

cosφ –  коэффициент мощности, берется расчетным ,либо, при отсутствии такового, принимается равным показателю, указанному в договоре  энергоснабжения.

cosϕ=PS=WактТрS,

где:  Р – активная мощность, кВт;

S – полная мощность за расчетный период, кВа.

При отсутствии приборов учета реактивной энергии для субъектов электроэнергетики и потребителей электроэнергии и отсутствии коэффициента активной мощности в договоре энергоснабжения,  объем потребления реактивной энергии определяется как:

- для коммунально-бытовой нагрузки 0,2 от потребляемой активной энергии (cos = 0,98)

- для мелкомоторных потребителей – 0,5 от потребления активной энергии (cos = 0,89)

- для промышленных и приравненных к ним потребителей – 0,9 (cos=0,75)от потребления активной энергии;

- для перепродавцов электроэнергии и производственных нужд сельскохозяйственных потребителей – 0,8 (cos = 0,78) от потребления активной энергии;

- для тяговых подстанций железнодорожного транспорта на переменном токе – равным  потреблению активной энергии – 1 (cos =0,7), на постоянном токе – равным 0,5 от потребления активной энергии (cos= 0,89).

- 2.2. Расчет потерь для линий электропередачи СН1,СН2,НН.

ΔW=Wакт2Uл2Трcosϕ210−3Rлкф2,		         кВт.ч

- 2.3. Расчет потерь для линий электропередачи НН (0,22 кВ)

ΔW=Wакт2Uф2Трcosϕ210−32Rлкф2   ,                  кВт.ч

где:  Wакт- расход электроэнергии по показаниям прибора учета, кВт.ч;

Тр- количество часов работы (активной деятельности) в расчетном периоде,ч;

кф - коэффициент, учитывающий формы графика за расчетный  период;

Rл- сопротивление линии, Ом;

Uл – напряжении питающей линии (линейное), В;

cosϕ – коэффициент активной мощности.

Расчет сопротивления питающей линии:

- Rл=ρл.LлS,                  Ом

где: ρл, -удельное сопротивление материала провода, Ом мм2/м;

ρмедь=0,0185  ρалюмин=0,0290;

Lл - протяженность проводника линии, м;

S – сечение питающей линии, мм2.

| «Гарантирующий поставщик» | «Покупатель» |
| --- | --- |
| ____ ________________ ______________ | ________________ __________________ |
| МП | МП |
| СОГЛАСОВАНО: |  |
| Сетевая организация _________________ _____________ ________________ ______________ МП |  |