Приложение 4

к Регламенту взаимодействия

Заказчика и Подрядчика

Приложению № 1

к договору подряда

от __________ № _______

Технические требования для установки шкафов УСПД

- Общие требования

  - Устройства сбора и передачи данных (УСПД) предназначены для работы в составе интеллектуальной системы учёта электроэнергии (ИСУЭ) АО «НЭСК», а также для организации связи с центром сбора, обработки и хранения информации (ЦСОД) по каналам связи стандарта GSM.

  - Запрещается эксплуатация УСПД на объектах автоматизации в многоквартирных домах (МКД) без установки УСПД внутри электротехнических шкафов со степенью защиты корпуса не ниже IP54.

  - Шкаф УСПД должен быть подключен к однофазной сети переменного тока номинальным напряжением 230 В, частотой 50 Гц, при этом точка подключения должна относиться к сети общедомовых нужд МКД (кроме сетей основного и аварийного освещения).

  - При развертывании сети УСПД – прибор учета, построенной по радиоканалу, на основании инструментального исследования, допускается использование нескольких антенн. Установка антенн должна выполняться на наружных поверхностях МКД (фасады, кровли) с соблюдением СНиП.

  - Подрядчик самостоятельно урегулирует вопрос отключения многоквартирного дома от электроснабжения со всеми заинтересованными сторонами для выполнения работ по установке шкафов УСПД в случае необходимости.

  - В случае размещения шкафа УСПД в трансформаторной подстанции во дворе дома, подрядчик самостоятельно согласовывает вопрос о размещении шкафа и его подключении к электросети с сетевой организацией, эксплуатирующей данную трансформаторную подстанцию.

  - Перед выдачей шкафов УСПД в монтаж Подрядчик проверяет: комплектацию шкафа, коммутацию в шкафу УСПД и корректность настроек УСПД. В случае выявления ошибок в коммутации шкафа (недожаты контакты, недоизолированы провода, перепутаны провода интерфейса RS-485), Подрядчик устраняет их самостоятельно. При наличии иных дефектов шкаф УСПД возвращается Заказчику с письменным указанием дефекта до выполнения монтажных работ в МКД. Материальную ответственность за неисправности, выявленные после монтажа шкафа УСПД несет Подрядчик.

  - Все работы в шкафу УСПД должны осуществляться только при выключенном питании шкафа.

  - Если конструкция шкафа УСПД предусматривает наличие технологического окна для замены сим карт, данное окно должно быть заклеено либо запаяно, так чтобы гарантированно предотвратить возможность его открывания.

- Требования к месту установки шкафа УСПД

Выбор места установки шкафов УСПД осуществляется в соответствии со следующим алгоритмом:

- Место установки определяется исходя из конструктивных особенностей МКД, с учетом варианта развертывания сети связи УСПД с приборами учета электроэнергии:

- для сетей, построенных по радиоканалу - в месте, наиболее близком географически к центру дома. Если во дворе дома имеется трансформаторная подстанция, то рекомендуется размещение шкафа учета внутри. При этом радио и GSM антенны должны быть вынесены на крышу и размещены в соответствии с разделом 3 настоящего приложения.

- для сетей, построенных по технологии RS-485 рекомендуется выбирать место размещение шкафа УСПД, обеспечивающее наименьшую длину кабельных линий от УСПД до самых отдаленных приборов учета.

- При наличии технической возможности шкаф УСПД должен устанавливаться в сухих, запираемых помещениях, в местах, исключающих несанкционированный доступ к оборудованию шкафа (приоритетно в ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома, в технических этажах МКД, в трансформаторных подстанциях). В отсутствие технической возможности установки шкафа УСПД в местах, исключающих несанкционированный доступ к шкафу, допускается установка в подъездах МКД, при этом шкаф должен быть установлен на высоте не менее двух метров от пола до нижней точки шкафа.

- Помещения, в которых устанавливается шкаф УСПД, должны удовлетворять следующим условиям: значения температуры окружающего воздуха от -40°С до +65°С; относительная влажность воздуха при 30°С: не более 90%; атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.) 60-106,7 (460-800);

- Место установки шкафа УСПД должно обеспечивать производство работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования шкафа.

- Модификация шкафа УСПД на каждый МКД определяется на основании рабочей документации.

- Требования к установке антенн

  - Места расположения радио и GSM антенн должны выбираться с учетом конструктивных особенностей МКД.

  - Монтаж выносных антенн должен быть выполнен на козырек (крыша) подъезда. При этом необходимо располагать антенну на расстоянии 20-30 сантиметров от переднего края крыши.

  - Антенна крепится на плоскость крыши подъезда при помощи дюбель-гвоздей (для бетонных крыш) или кровельных саморезов (для металлических или поликарбонатных крыш). При необходимости требуется обработать место крепления антенны к плоскости крыши с помощью кровельного герметика для исключения протечек крыши.

  - В случае установки антенны в МКД, в которых отсутствует козырек (крыша) подъезда, ее необходимо установить на фасад на кронштейн (не менее 30 см от фасада МКД) на высоте не ниже 3 метров от земли. При наличии двух козырьков антенна устанавливается на верхний.

  - В случае расположения поблизости радио антенны, других антенн (GSM), расстояние между устанавливаемой радио антенной и GSM антенной должно быть не менее 1,5 метра.

  - Не допускается установка радио антенн вблизи металлических конструкций (трубы, водостоки и пр.).

  - Не допускается размещение скрутки избытка кабеля радио антенны вблизи скруток излишков кабеля от GSM антенн (расстояние между скрутками должно составлять не менее 1,5 метра). Необходимо вынести скрученные излишки кабеля от GSM антенны за пределы шкафа УСПД на расстояние не менее 1 метра. Если шкаф расположен в месте, исключающем свободный доступ посторонних лиц (ВРУ, подвальные и прочие закрывающиеся помещения), то скрутку кабеля допускается размещать на стене снизу или сбоку от шкафа УСПД.

  - Если шкаф УСПД размещен в местах общего пользования, то скрутку GSM кабеля следует размещать в непосредственной близости от места размещения антенны – на фасаде или на крыше подъезда (расстояние от скрутки кабеля до антенны должно составлять не менее 1 метра), предварительно упаковав в гофру. При этом допускается размещение излишков радио кабеля внутри шкафа УСПД.

  - Антенный кабель должен быть уложен в гофру для наружного применения (черную) и надежно загерметизирован с целью исключения попадания осадков внутрь гофры.

  - Запрещается крепить антенный кабель к фасаду здания без дополнительной защиты т.е. учитывать ветровые нагрузки и механическую прочность в различные погодные условия.

  - Для крепления кабеля использовать кабельные стяжки с УФ-стабилизацией, дюбель-хомуты, металлические скобы, кабель-каналы. Выбор зависит от условий эксплуатации, и требований к эстетике.

  - Монтаж радио и GSM антенн, а также их подключение к УСПД и радио модемам должны осуществляться при выключенном питании УСПД и радио модемов. Только после монтажа и подключения антенн допускается подача питания на УСПД и радио модемы.

  - Если дом построен так, что подъезды выходят на разные стороны дома и не находятся в пределах прямой видимости, то при наличии технической возможности необходимо установка более чем 1 радио антенны от шкафа УСПД. Для этого применяются делители мощности и дополнительные радио антенны с разъемом SMA. Данные делители мощности и дополнительные радио антенны приобретаются подрядчиком самостоятельно аналогично с прочими материалами. В случаях установки более чем 1 радио антенны, места размещения шкафа УСПД и подключенных к нему радио антенн необходимо согласовывать с Заказчиком.

  - В случае невозможности размещения радио антенн на различных сторонах дома с использованием делителя мощности, допускается установка в доме более, чем 1 УСПД, предварительно согласовав места установки и канальность УСПД с управлением ИСУЭ АО «НЭСК».

  - Перед заведением антенных кабелей в гофру необходимо пометить кабель GSM антенны путем нанесения нескольких витков цветной изоленты на кабель антенны со стороны SMA разъема, подключаемого к УСПД.

- Требования к установке шкафов УСПД

4.1 Допускается подключение питания шкафа УСПД только к постоянно действующим цепям питания внутри МКД.

4.2 Перед подачей питания на шкаф УСПД необходимо удостовериться, что все интерфейсы внутри шкафа (радио и GSM антенны, интерфейсные провода от УСПД к ПУ собственных нужд и радио модему), а также цепи питания внутри шкафа скоммутированы.

4.3. Сим карты основного (слот 1 УСПД - Мегафон) и резервного (слот 2 УСПД - МТС) операторов связи должны быть установлены в УСПД до подачи питания.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| # Подрядчик: # _____________________/___________/ # М.П. | # Заказчик: # АО «НЭСК» # Директор по техническим вопросам # _____________________/В.В. Рюмин/ # М.П. |
| --- | --- |