Приложение 6

к Регламенту взаимодействия

Заказчика и Подрядчика

Приложению № 1

к договору подряда

от __________ № _______

Инструкция первичной настройки УСПД SM-160-02M

- Первичное подключение

Установить и запустить конфигуратор SM.

Подключить УСПД к ноутбуку с установленным конфигуратором при помощи сетевого кабеля (RJ-45). Для сетевого интерфейса ноутбука установить IP адрес: 169.254.1.10.

СНАЧАЛА подключить GSM антенну к УСПД, ЗАТЕМ установить SIM-карты в 1-й и 2-й слот контроллера.

Подать питание на контроллер.

Выбрать в главном меню (сверху) «Настройки->Настройка порта»

В появившемся диалоговом окне выставить значения в соответствии с приведенным ниже рисунком, нажать «ОК».

Для проверки соединения в главном меню выбрать «Управление->Дата и время»

В результате должно появится диалоговое окно, в котором указаны дата и время контроллера и ноутбука.

- Настройка APN подключения

Выбрать в главном меню «Управление->Параметры подключения GSM/GPRS».

В появившемся диалоговом окне указать следующие параметры (как в указанном ниже рисунке):

- Задать тип сети: приоритет 3G

- Для слота 1 Точка доступа (APN): askue-nesk.kvk

- Имя пользователя: пустое поле

- Пароль: пустое поле

- Для слота 2 Точка доступа (APN): askue-nesk23.ug

- Имя пользователя: пустое поле

- Пароль: пустое поле

- Настройка списка портов

Выбрать в главном меню «Управление->Список портов»

В нижней строчке нажать ПРАВОЙ кнопкой мыши и в появившемся меню выбрать «Добавить»

Последовательный порт «USB1-задать имя»

В правой части:

В поле «Вести журнал обмена» указать: HEX и ASCII

В поле «Скорость» выбрать: 115200

- Настройка радио модема

Выбрать в главном меню «Управление->Список модемных пулов».

В появившемся окне нажать ПРАВОЙ кнопкой мыши и в появившемся меню выбрать «Добавить»

В левой части:

В поле «Имя» указать: LINK F2

В поле «Тип» выбрать: Link ST200.F1/F2

В правой части:

В поле «Тип модема» указать: F2

В поле код канала указать: 1

В поле «Ключ сети» указать: abc0

В поле «Порт» указать: USB1

В поле «Таймаут приема, с» указать: 40

После этого нажать кнопку «Запись» в левом верхнем углу.

- Перезагрузка устройства

Выбрать в главном меню «Управление->Горячий перезапуск контроллера».

- Порядок хранения контроллеров

6.1.	 Контроллеры должны храниться в упаковке завода‑изготовителя в отапливаемом помещении с отсутствием агрессивных примесей в воздухе, вызывающих коррозию.

6.2. При хранении без использования на объекте необходимо периодически подключать питание – не реже одного раза в два месяца. Для подзарядки аккумулятора модуля СКЗИ подавать питание на контроллер не менее чем на 4 часа при этом полный цикл зарядки составляет 24 часа.

6.3. Запрещается вскрывать корпус контроллера, нарушать целостность заводских пломб, хранить контроллеры вне заводской упаковки, подвергать контроллеры ударам, вибрации, воздействию влаги и пыли.

6.4. В случае повреждения корпуса контроллера ключевая информация в модуле СКЗИ будет автоматически уничтожена, и эксплуатация контроллера станет невозможной.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| # Подрядчик: # _____________________/___________/ # М.П. | # Заказчик: # АО «НЭСК» # Директор по техническим вопросам # _____________________/В.В. Рюмин/ # М.П. |
| --- | --- |