Приложение № 1

к договору подряда от «____» _____________ 2023 г. № ______

Регламент

взаимодействия Подрядчика и Заказчика (далее – Регламент)

Настоящий Регламент определяет порядок взаимодействия АО «НЭСК», филиалов АО «НЭСК» (далее – Заказчик), и Подрядчика при производстве работ по установке шкафов УСПД в многоквартирных домах, расположенных в зоне деятельности АО «НЭСК» как гарантирующего поставщика.

Состав выполняемых Работ.

- Монтаж шкафа УСПД осуществляется в соответствии с ПУЭ и СНиП;

- Проведение обследования объекта (МКД), составление рабочей документации, в которой содержатся: характеристики МКД, место установки шкафа УСПД, схема подключения.

- Подключение шкафа УСПД к шинам ВРУ-0,4 кВ МКД или к распределительной сети МКД или шинам РУ-0,4 кВ трансформаторной подстанции;

- Проверка коммутации и первичная настройка шкафа УСПД;

- Настройка УСПД для взаимодействия с подключенным к УСПД радио модемом;

- Настройка УСПД для взаимодействия с программно-аппаратным комплексом (далее – ПАК) верхнего уровня интеллектуальной системы учета электроэнергии (далее – ИСУЭ) по защищенному каналу связи с использованием средств криптографической защиты информации (далее – СКЗИ);

- Настройка маршрутов для вновь установленных УСПД на аппаратной платформе NGate 3000 криптошлюза ПАК верхнего уровня ИСУЭ;

- Занесение вновь установленных УСПД в программный комплекс Пирамида 2.0 ПАК верхнего уровня ИСУЭ с использованием маршрутов для доступа к УСПД через аппаратную платформу NGate 3000 криптошлюза ПАК верхнего уровня ИСУЭ;

- Проверка связи между вновь установленными УСПД и ПАК верхнего уровня посредством защищенных каналов связи;

- Электро-монтажные работы по обустройству интеллектуальной системы учета электроэнергии посредством RS-485 в МКД (прокладка, подключение УСПД к сети RS-485)

- Порядок взаимодействия при производстве работ по установке шкафов УСПД.

  - Работы выполняются в соответствии с заявками Заказчика на выполнение работ по установке шкафов УСПД. Уполномоченный представитель Заказчика, по мере необходимости в выполнении работ, передает Подрядчику Заявку по форме Приложения 1, подписанную и скрепленную печатью Заказчика, в двух экземплярах. В заявке содержится поадресный перечень МКД. В течение одного рабочего дня с момента ее получения Заявка подписывается Исполнителем и один экземпляр возвращается Заказчику.

  - На основании полученной Заявки на выполнение работ от Заказчика, Подрядчик формирует Заявку на отпуск материалов по форме Приложения 2. На основании согласованной Заявки на отпуск материалов осуществляется отпуск материалов Подрядчику.

  - Заказчик формирует и передает Накладную на отпуск материалов по форме – М-15 (унифицированная форма) с перечнем серийных номеров контроллеров и СКЗИ «IT SM» (Приложение 13) в двух экземплярах подписанные и скрепленные печатью Заказчика вместе с оборудованием Заказчика. Подрядчик в момент предоставления Заказчиком формы М-15 отмечает факт получения материалов Заказчика, после чего подписывает, скрепляет печатью и возвращает Заказчику один экземпляр формы М-15, второй оставляет у себя.

  - Подрядчик несет ответственность за сохранность полученных материалов с момента их получения от Заказчика до момента сдачи работ.

Перед выдачей шкафов УСПД в монтаж Подрядчик проверяет: комплектацию шкафа, коммутацию в шкафу УСПД и корректность настроек УСПД. В случае выявления ошибок в коммутации шкафа (недожаты контакты, недоизолированы провода, перепутаны провода интерфейса RS-485) Подрядчик устраняет их самостоятельно. При наличии иных дефектов шкаф УСПД возвращается Заказчику с письменным указанием дефекта до выполнения монтажных работ в МКД. Материальную ответственность за неисправности, выявленные после монтажа шкафа УСПД несет Подрядчик.

  - После подачи Заявки Заказчик информирует исполнителя коммунальных услуг (лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом) о допуске Подрядчика к месту проведения работ путем направления официального обращения (Приложение 3).

  - Подрядчик самостоятельно согласовывает с владельцем электросетеого хозяйства (лицом осуществляющим управление многоквартирным домом) точную дату и время проведения обследования, а также точную дату и время выполнения работ по установке шкафов устройств сбора и передачи данных (шкафов УСПД) с оформлением необходимых для этого документов, включая подписание с владельцами объектов электросетевого хозяйства, к энергопринимающим устройствам и (или) объектам электроэнергетики которых технологически присоединены энергопринимающие устройства, в которых будут производиться работы, соответствующих соглашений.

  - По результатам проведенного обследования Подрядчик определяет необходимый объем материалов для выполнения работ, составляет Ведомость объемов работ/материалов по форме Приложения 5, (по МКД с обустройством интеллектуальной системы учета электроэнергии посредством прокладки сети RS-485 Подрядчик дополнительно оформляет схему монтажа интерфейсного кабеля RS-485 по этажам и по подъездам), подписывает, скрепляет печатью Подрядчика и направляет их в адрес Заказчика. В случае необходимости использования шкафа УСПД другой канальности, либо другого типа (отличного от указанного в Заявке), Подрядчик уведомляет об этом Заказчика.

  - В случае, когда подъезды выходят на разные стороны дома и не находятся в пределах прямой видимости, подрядчик дополнительно согласовывает с Заказчиком места размещения шкафа УСПД, тип шкафа УСПД и радио антенн (а также количество радио антенн).

  - В случае размещения шкафа УСПД в одном подъезде (либо в ВРУ МКД) с общедомовыми приборами учета (ОДПУ), подрядчик обязан провести линию интерфейса RS-485 от шкафа УСПД до места размещения ОДПУ. При этом в случае невозможности сразу подключить линию интерфейса к ОДПУ, необходимо оставить запас интерфейсного кабеля, достаточный для последующего подключения ОДПУ (запас кабеля следует аккуратно свернуть). В шкафу УСПД указанный интерфейсный кабель для связи с ОДПУ должен быть подключен к контактам А2 и В2 УСПД. Подрядчик дополнительно заблаговременно информирует об этом Заказчика для обеспечения возможности организовать совместно с электросетевой организацией распломбировку/опломбировку ОДПУ с целью его подключения к УСПД посредством интерфейса RS-485.

  - Заказчик утверждает путем подписания и скрепления печатью полученную от Подрядчика Ведомость объемов работ/материалов в течение 2 (двух) рабочих дней с момента ее получения, либо направляет Подрядчику отказ от подписания Ведомости с указанием объема материалов, требуемого для проведения работ. Подрядчик, получив отказ от подписания Ведомости, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента его получения предоставляет Заказчику письменное согласие на выполнение работ с учетом объема материала, отраженного в отказе от подписания Ведомости, либо письменный отказ от выполнения работ по Заявке.

  - В случае предоставления Подрядчиком письменного согласия на выполнение работ с учетом объема материала, отраженного в отказе от подписания Ведомости, либо непредоставления Заказчику письменного отказа от выполнения работ по Заявке в срок, указанный в пункте 1.10., Ведомость считается согласованной Сторонами, на объем материалов, отраженный в отказе от подписания Ведомости. При несогласовании Сторонами Ведомости Подрядчик обязан возвратить Заказчику оборудование, полученное для выполнения работ по несогласованному объекту, по акту приема-передачи в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Подрядчиком письменного отказа от выполнения работ по Заявке.

  - Подрядчик самостоятельно определяет место установки шкафа УСПД в соответствии с техническими требованиями к установке шкафа УСПД (Приложение 4) и разрабатывает рабочую документацию на установку шкафа УСПД, следующего содержания: характеристики МКД, место установки шкафа УСПД, схема подключения, схема монтажа интерфейсного кабеля RS-485 по этажам и по подъездам.

  - В случае необходимости установки шкафов УСПД в трансформаторной подстанции (далее-ТП), место установки Подрядчик согласовывает с владельцами ТП с привлечением филиалов Заказчика.

  - Работы по установке шкафа УСПД выполняются Подрядчиком в каждом конкретном случае (по соответствующей Заявке) в следующие сроки:

- начальный срок – дата подачи Заказчиком Заявки;

- конечный срок – в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подачи Заказчиком Заявки.

  - По окончании установки шкафа УСПД Подрядчик:

- проверяет наличие питания на оборудовании (индикация на УСПД и приборе учета собственных нужд, установленного в шкафу УСПД);

- выполняет первичную настройку УСПД в соответствии с Приложением 6;

- выполняет настройку УСПД для взаимодействия с ПАК верхнего уровня ИСУЭ по защищенному каналу связи с использованием СКЗИ;

- выполняет настройку маршрутов и  параметров защищённого соединения протокола (TLS порт) и криптографических алгоритмов для вновь установленных УСПД на аппаратной платформе NGate 3000 криптошлюза ПАК верхнего уровня ИСУ;

- выполняет занесение вновь установленных УСПД в программный комплекс Пирамида 2.0 ПАК верхнего уровня ИСУЭ с использованием маршрутов для доступа к УСПД через аппаратную платформу NGate 3000 криптошлюза ПАК верхнего уровня ИСУЭ;

- информирует (по телефону) сотрудников структурного подразделения Заказчика, осуществляющих эксплуатацию верхнего уровня ИСУЭ, о смонтированном шкафе УСПД с указанием адреса установки, серийного номера УСПД, а также номеров, установленных в УСПД SIM-карт;

- получает подтверждение (по телефону) от сотрудников структурного подразделения Заказчика, осуществляющих эксплуатацию верхнего уровня ИСУЭ, о том, что смонтированный УСПД успешно опрошен программно-аппаратным комплексом (ПАК) верхнего уровня, настроен верно в части работы по APN сети для связи с ПАК верхнего уровня ИСУЭ, и имеет корректные настройки радио модема для опроса приборов учета, в т.ч. установленного в шкафе УСПД прибора учета собственных нужд;

  - Подрядчик в течение 7 (семи) календарных дней с даты завершения работ должен предоставить Заказчику следующие документы:

- акт сдачи-приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2) по каждому установленному шкафу УСПД в соответствии с Заявкой (в 2-х экземплярах);

- справку о стоимости выполненных работ (унифицированная форма КС-3) по каждому установленному шкафу УСПД в соответствии с Заявкой (в 2-х экземплярах);

-рабочую документацию на установку шкафа УСПД по каждому установленному шкафу УСПД;

- Формуляр на интеллектуальный контроллер SM160-02М с СКЗИ;

- Акт выполненных работ (Приложение 7);

- счет на оплату выполненных работ;

- счет-фактуру;

- отчет о расходовании материалов заказчика (по форме Приложения 10);

- реестр установленных шкафов УСПД по Заявке (по форме по форме Приложения 11);

- Акт монтажа шкафа УСПД (по форме Приложения 8) (в 2-х экземплярах);

- Акт установки шкафа УСПД (по форме Приложения 9) (в 2-х экземплярах).

  - Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения от Подрядчика в полном объеме документов, указанных в пункте 1.16. Регламента. Приемка выполненных работ по объектам с прокладкой интерфейсного кабеля RS-485 осуществляется при наличии связи с сервером ИСУЭ всех подключенных по RS-485 приборов учета электрической энергии.

  - Работы считаются принятыми в каждом конкретном случае (по соответствующей заявке) с момента подписания Сторонами без замечаний актов сдачи-приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2) по каждому установленному шкафу УСПД в соответствии с Заявкой, справок о стоимости выполненных работ (унифицированная форма КС-3) по каждому установленному шкафу УСПД в соответствии с Заявкой, Акта (сводного акта) выполненных работ по Заявке. Кроме того, в процессе приемки выполненных работ Сторонами по каждому установленному шкафу УСПД в соответствии с Заявкой осуществляется допуск в эксплуатацию шкафа УСПД. Допуск в эксплуатацию шкафа УСПД осуществляется специально созданной приемочной комиссией, которая состоит из представителей Заказчика, филиалов Заказчика и представителя Подрядчика, и заканчивается подписанием Заказчиком ранее представленного Подрядчиком Акта монтажа шкафа УСПД. Стоимость работ в Акте отображается в ценах текущего периода и формирует первоначальную стоимость шкафа УСПД.

  - В случае обнаружения недостатков в выполненных работах Заказчик и Подрядчик составляют ведомость выявленных замечаний с планом мероприятий по устранению замечаний. Заказчик направляет ведомость выявленных замечаний по форме Приложения 12 на электронный адрес Подрядчика, с установлением срока для устранения выявленных Заказчиком недостатков. Подрядчик обязан устранить все выявленные недостатки в срок, установленный Заказчиком в ведомости выявленных замечаний, и повторно сдать результат выполненных работ Заказчику.

  - В случае не устранения Подрядчиком выявленных недостатков результата выполненных работ в установленные Заказчиком сроки, Заказчик вправе устранить недостатки за свой счет и потребовать от Подрядчика возмещения расходов по устранению выявленных недостатков. Подрядчик по письменному требованию Заказчика обязан возместить Заказчику все расходы по устранению выявленных недостатков в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования.

  - В случае, если работы не были выполнены, Подрядчик не позднее 1 рабочего дня со дня, когда такие работы должны были быть выполнены, направляет Заказчику информацию с указанием причин, по которым не были выполнены работы.

  - После проведения работ по монтажу, шкаф УСПД должен быть закрыт на ключ. Ключи от шкафа УСПД с маркировкой места установки (адрес) и инвентарного номера шкафа должны быть переданы представителю Заказчика с комплектом документов (формуляр; паспорт на каждый из компонентов; комплект электрических схем соединений компонентов; свидетельства о метрологической поверке (паспорта, формуляры с отметками о метрологической поверке).

  - Ежеквартально, в рамках плановой инвентаризации, Заказчик совместно с представителем Подрядчика проводит инвентаризацию остатков материалов, переданных Подрядчику с оформлением Инвентаризационной описи по форме ИНВ-3, скрепленной подписями и печатями Заказчика и Подрядчика. В случае выявления недостачи пересортицы давальческих материалов результаты инвентаризации оформляются Сличительной ведомостью результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей по форме ИНВ-19. Подрядчик компенсирует Заказчику денежными средствами исходя из рыночной стоимости утраченных материалов или путем проведения зачета взаимных требований в счет задолженности за услуги по монтажу УСПД.

  - Подрядчик предоставляет гарантию на выполненные работы не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Сторонами без замечаний документов, указанных в пункте 1.18.

  - Дефекты, возникшие в гарантийный период, должны быть устранены Подрядчиком в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента заявления о них Заказчиком. Заявка, направляемая по телефону, считается поданной надлежащим образом.

Приложения:

- Форма заявки на установку УСПД.

- Форма заявки на отпуск материалов.

- Форма обращения в управляющую компанию.

- Технические требования к установке шкафа УСПД.

- Ведомость объемов работ/материалов.

- Инструкция первичной настройки УСПД.

- Форма Акта выполненных работ.

- Форма Акта монтажа шкафа УСПД.

- Форма Акта установки шкафа УСПД.

- Форма Отчета о расходовании материалов Заказчика.

- Форма реестра установленных шкафов УСПД.

- Форма ведомости выявленных замечаний.

- Журнал учета выданных интеллектуальных контроллеров SM160 – 02М с встроенным программно–аппаратным СКЗИ «IT SM» версия 1.0 Исполнение 2.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| # Подрядчик: # _____________________/__________/ # М.П. | # Заказчик: # АО «НЭСК» # Директор по техническим вопросам # _____________________/В.В. Рюмин/ # М.П. |
| --- | --- |