Приложение 4

к Регламенту взаимодействия

Заказчика и Подрядчика –

Приложению № 6

к договору подряда

от __________ № _______

Инструкция первичной настройки УСПД SM-160-02M

- Первичное подключение

Установить и запустить конфигуратор SM.

Подключить УСПД к ноутбуку с установленным конфигуратором при помощи сетевого кабеля (RJ-45). Для сетевого интерфейса ноутбука установить IP адрес: 169.254.1.10.

СНАЧАЛА подключить GSM антенну к УСПД, ЗАТЕМ установить SIM-карту в 1-й слот контроллера.

Подать питание на контроллер.

Выбрать в главном меню (сверху) «Настройки->Настройка порта»

В появившемся диалоговом окне выставить значения в соответствии с приведенным ниже рисунком, нажать «ОК».

Для проверки соединения в главном меню выбрать «Управление->Дата и время»

В результате должно появится диалоговое окно, в котором указаны дата и время контроллера и ноутбука.

- Настройка APN подключения

Выбрать в главном меню «Управление->Параметры подключения GSM/GPRS».

В появившемся диалоговом окне указать следующие параметры (как в указанном ниже рисунке):

- Задать тип сети: приоритет 3G

- Точка доступа (APN): askue-nesk.kvk

- Имя пользователя: пустое поле

- Пароль: пустое поле

- Настройка радио модема

Выбрать в главном меню «Управление->Список модемных пулов».

В появившемся окне нажать ПРАВОЙ кнопкой мыши и в появившемся меню выбрать «Добавить»

В левой части:

В поле «Имя» указать: LINK F2

В поле «Тип» выбрать: Link ST200.F1/F2

В правой части:

В поле «Ключ сети» указать: abc0

В поле «Порт сети» указать: Последовательный порт 4

В поле «Таймаут приема» указать: 50

В поле «Тип модема» указать: F2

После этого нажать кнопку «Запись» в левом верхнем углу.

- Перезагрузка устройства

Выбрать в главном меню «Управление->Горячий перезапуск контроллера».

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:	Подрядчик:

_____________/__________/	________________/__________/